## Balance Masas (a Qm Cm) (2)
MODELO BALANCE DE MASAS PTAS LODOS ACTIVADOS POR AERACION EXTENDIDA (A CONDICION DE CAUDAL MEDIO Y CONCENTRACIÓN MEDIA)
DATOS DE ENTRADA
AGUA CRUDA
Q (l/s) | 35
Q (m3/d) | 3024
SST (mg/l) | 220
SST (kg/d) | 665.28
SSV (kg/d) | 532.224 |  | Q (l/s) | 35 | [15 empty] | DATOS DE SALIDA
DBO (mg/l) | 220 |  | Q (m3/d) | 3024 |  | COPIAR AD26 HASTA AD32 | [13 empty] | AGUA TRATADA
DBO (kg/d) | 665.28 |  | SST (mg/l) | 220 |  | Retornos Totales | [8 empty] | Q (m3/d) | 3091.7998 |  |  |  | Q (m3/d) | 3091.7998
SST/DBO | 1 |  | SST (kg/d) | 665.28 |  | Q (m3/d) | 67.7998 | [7 empty] | SST (mg/l) | 20 |  |  |  | SST (mg/l) | 20
NKT/DBO | 0.25 |  | SSV (kg/d) | 532.224 |  | SST (mg/l) | 710.7959 | [7 empty] | SST (kg/d) | 61.836 |  |  |  | SST (kg/d) | 61.836
PT/DBO | 0.05 |  | DBO (mg/l) | 220 |  | SST (kg/d) | 48.1918 | SRT (d) | 26.2 | Q (m3/d) | 6115.7998 |  |  |  | DBO (mg/l) | 10 |  |  |  | DBO (mg/l) | 10
SSV/SST | 0.8 |  | DBO (kg/d) | 665.28 |  | DBO (mg/l) | 633.5488 | MLSS (mg/l) | 3500 | SST (mg/l) | 3500 |  |  |  | DBO (kg/d) | 30.918 |  |  |  | DBO (kg/d) | 30.918
NKT (mg/l) | 55 |  | NKT (mg/l) | 55 |  | DBO (kg/d) | 42.9545 | V (m3) | 3700 | SST (kg/d) | 21405.2992 |  |  |  | NKT (mg/l) | 10 |  |  |  | NKT (mg/l) | 10
NTK (kg/d) | 166.32 |  | NTK (kg/d) | 166.32 |  | NKT (mg/l) | 126.7098 |  |  | SSV (mg/l) | 2800 |  |  |  | NTK (kg/d) | 30.918 |  |  |  | NTK (kg/d) | 30.918
PT (mg/l) | 11 |  | PT (mg/l) | 11 |  | NTK (kg/d) | 8.5909 |  |  | SSV (kg/d) | 17124.2393 |  |  |  | PT (mg/l) | 10 |  |  |  | PT (mg/l) | 10
PT (kg/d) | 33.264 |  | PT (kg/d) | 33.264 | [10 empty] | PT (kg/d) | 30.918 |  |  |  | PT (kg/d) | 30.918
|  | TRATAMIENTO PRELIMINAR | [5 empty] | TANQUE DE AERACION | [5 empty] | SEDIMENTACION SECUNDARIA |  |  | DESINFECCION
AUX
|  |  | . | [16 empty] | Retornos Totales
[5 empty] | Afluente a Tque Aeración | [5 empty] | Lodo de Exceso |  |  |  | Recirculación de Lodos |  |  |  |  | Q (m3/d) | 67.7998 | 2.6524e-05
[5 empty] | Q (m3/d) | 3091.7998 |  |  |  |  | SAS (kg/d) | 494.2748 |  |  | RAS/Qm | 1 |  |  |  | SST (mg/l) | 710.7957
[5 empty] | SST (mg/l) | 230.7626 |  |  |  |  | Px TSS | 0.72975 |  |  | Q (m3/d) | 3024 |  |  |  | SST (kg/d) | 48.1918 | 0
[5 empty] | SST (kg/d) | 713.4718 |  |  |  |  | %DS | 0.7058 |  |  | SST (mg/l) | 7058.0235 |  |  |  | DBO (mg/l) | 633.5486
[5 empty] | DBO (mg/l) | 229.0687 |  |  |  |  | Q (m3/d) | 70.0302 |  |  | SST (%DS) | 0.7058 |  |  |  | DBO (kg/d) | 42.9545 | 0
[5 empty] | DBO (kg/d) | 708.2345 |  |  |  |  | SST (mg/l) | 7058.0235 |  |  | SST (kg/d) | 21343.4632 |  |  |  | NKT (mg/l) | 126.7097
[5 empty] | NKT (mg/l) | 56.5725 |  |  |  |  | SST (kg/d) | 494.2748 | [7 empty] | NTK (kg/d) | 8.5909 | 0
[5 empty] | NTK (kg/d) | 174.9109 |  |  |  |  | SSV/SST | 0.85
[11 empty] | SSV (kg/d) | 420.1336 | [9 empty] | 0
[11 empty] | DBO (mg/l) | 5792.9434
[11 empty] | DBO (kg/d) | 405.681
[11 empty] | NKT (mg/l) | 1158.5887
[11 empty] | NTK (kg/d) | 81.1362 | ESPESAMIENTO SECUNDARIO
SIMBOLOGÍA
COMPONENTES CIRCUITO LIQUIDO
[11 empty] | Lodo Espesado |  |  |  | Retorno Espesador
| COMPONENTES CIRCUITO LODOS | [9 empty] | %DS | 2.5 |  |  | Q (m3/d) = | 51.2478
[11 empty] | Captura (%) | 95 |  |  | SST (mg/l) | 482.2404
| DATOS ENTRADA | [9 empty] | Q (m3/d) | 18.7824 |  |  | SST (kg/d) | 24.7137
[11 empty] | SST (mg/l) | 25000 |  |  | SSV (kg/d) | 21.0067
| DATOS OPERACIONALES | [9 empty] | SST (kg/d) | 469.5611 |  |  | DBO (mg/l) | 395.8036
[11 empty] | SSV (kg/d) | 399.1269 |  |  | DBO (kg/d) | 20.284
| DATOS SALIDA | [9 empty] | DBO (mg/l) | 20519 |  |  | NKT (mg/l) | 79.1607
[11 empty] | DBO (kg/d) | 385.3969 |  |  | NTK (kg/d) | 4.0568
[11 empty] | NKT (mg/l) | 4103.8
[11 empty] | NTK (kg/d) | 77.0794
Torta de lodos
[13 empty] | %DS | 20
[13 empty] | Captura (%) | 95
[13 empty] | Q (m3/d) | 2.2304
[13 empty] | SST (mg/l) | 200000
[13 empty] | SST (kg/d) | 446.083
[13 empty] | SSV (kg/d) | 379.1706
[13 empty] | DBO (mg/l) | 164152
[13 empty] | DBO (kg/d) | 366.1271
[13 empty] | NKT (mg/l) | 32830.4
[13 empty] | NTK (kg/d) | 73.2254
[11 empty] | DESHIDRATACION | [5 empty] | DISPOSICION
[8 empty] | Polím (g/Kg) | 10 | [5 empty] | Cal (Kg/Kglodo) | 0.25 |  | Torta de lodos
[8 empty] | Poly (kg/d) = | 4.6956 |  |  |  | Retorno Deshidratado |  | Cal (kg/d) = | 111.5208 |  | %DS | 30
[13 empty] | Q (m3/d) | 16.552 |  |  |  | Q (m3/d) | 1.8587
[13 empty] | SST (mg/l) | 1418.4397 |  |  |  | SST (mg/l) | 300000
[13 empty] | SST (kg/d) | 23.4781 |  |  |  | SST (kg/d) | 557.6038
[13 empty] | SSV (kg/d) | 19.9563 |  |  |  | SSV (kg/d) | 379.1706
[13 empty] | DBO (mg/l) | 1369.6454 |  |  |  | DBO (mg/l) | 196982.4
[13 empty] | DBO (kg/d) | 22.6704 |  |  |  | DBO (kg/d) | 366.1271
[13 empty] | NKT (mg/l) | 273.9291 |  |  |  | NKT (mg/l) | 39396.48
[13 empty] | NTK (kg/d) | 4.5341 |  |  |  | NTK (kg/d) | 73.2254